厦门市卫生和计划生育委员会

厦门市卫生和计划生育委员会

安全生产和消防安全隐患督查情况通报

（2017年9月）

市属各卫生计生单位、市管医疗机构，委机关各处室：

为确保全市卫生计生系统的安全生产形势持续稳定，根据市安办《关于切实做好厦洽会国庆中秋党的十九大期间安全生产工作的通知》（厦安字〔2017〕32号），结合《厦门市人民政府安全生产委员会办公室关于印发厦门市安全生产大检查第二阶段实施方案的通知》（厦安办[2017]178号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发高层建筑消防安全综合治理工作方案的通知》（厦府办[2017]156号）、 《福建省卫生计生委关于印发全省卫生计生系统高层建筑消防安全综合治理工作方案的通知》（闽卫办函[2017]589号）文件的部署，市卫计委于九月下旬组织10个督察组开展市卫生计生系统中秋国庆节前安全生产检查暨安全生产大检查督查的工作，现将督导检查情况通报如下：

一、督查基本情况

2017年9月，市卫生计生委组成10个安全生产督导检查组对市属、市管卫生计生单位进行安全生产工作督查，重点对安全生产责任体系建设、隐患自查和整改落实情况、 高层建筑消防安全综合治理、电气火灾治理情况、险化学品的安全管治安保卫、水电气热后勤保障等工作情况进行督查。各单位能认真学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产重要指示批示精神，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的领导和责任管理体系，加强主体责任的落实，按照上级部署开展安全生产各项工作，开展隐患排查治理，提升单位安全本质水平。

二、督查发生的问题隐患

检查中发现一些单位存在安全隐患，主要为：

（一）消控室人员配备不足，管理制度落实不到位。

（二）配电室人员配备不足，管理制度落实不到位。

（三）消防通道存在堆放杂物，影响疏散的现象。

三、整治要求

以上单位要针对《市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表》（附件）中的安全隐患，立即制定整改措施，能整改的要立即整改，整改确实有困难的，要制订防范措施，加强人员演练，做到整治责任、措施、资金、期限和预案“五到位”，整治进展情况于每月25日前报委办公室，直至隐患排除为止。

今年安全生产工作任务重，要求高，请各单位务必高度重视，全面排查，认真整改，消除隐患，确保杜绝重特大安全生产事故的发生。各单位隐患排查整治工作的落实成效将纳入2017年度安全目标责任考评。

联系人：市卫生计生委办公室　卢志华　2102878

邮箱：3082402380@qq.com

附件：市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表

厦门市卫生和计划生育委员会

2017年9月30日

附件：市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表

| 厦门市中心血站 | 消控室值班人员无上岗证 |
| --- | --- |
| 厦门市医疗急救中心 | 灭火器（2公斤)偏小，需要更换 |
| 厦门市疾病预防控制中心 | 灭火器（2公斤)偏小，需要更换 |
| 厦门海沧新阳医院 | 消控室在建 |
| 厦门市海沧医院 | 二次供水从业人员卫生安全培训已报名，待培训 |
| 厦门友好妇产医院 | 消控室无人值班（物业管理） |
| 厦门鹭港妇产医院 | 消控室值班人人员上岗证未张贴 |
| 厦门鹭港妇产医院 | 无消防施救作业区，车辆较多，过于拥挤 |
| 科宏眼科医院 | 增压泵打在停用状态，要整改 |
| 科宏眼科医院 | 6楼一个消防栓上锁，一个灭火箱缺一个灭火器 |
| 科宏眼科医院 | 院内停车过于拥挤，无消防作业区 |
| 前埔医院 | 病房楼四层消控设备无专人值守 |
| 莲花医院 | 消控室、消防电梯等操作规程未上墙 |
| 莲花医院 | 高层建筑消防救援场地区域未设立明显标志 |
| 莲花医院 | 大容量、高能耗用水部门未单独计量 |
| 新开元医院（同安院区） | 消控室、消防电梯、配电室等操作规程未上墙 |
| 新开元医院（同安院区） | 消防主机有故障未排除 |
| 新开元医院（同安院区） | 消控室值班人员未全部持证上岗（共3人有证） |
| 新开元医院（同安院区） | 配电室未实行双人双岗，配电室无运行记录 |
| 新开元医院（同安院区） | 氧气房未设置防火、禁烟标志，氧气瓶未固定 |
| 新开元医院（同安院区） | 污水处理未每年进行2次检测，从业人员未持有《废水处理工》，未实行24小时值班，外来人员未签名登记。 |
| 新开元医院（同安院区） | 有限空间未设置警示牌，未配备防护及应急救援设备。 |
| 市妇幼保健院 | 常闭式防火门未关闭 |
| 厦门市流动人口计划生育管理站 | 无消控室 |