厦门市卫生和计划生育委员会

厦门市卫生和计划生育委员会

安全生产和消防安全隐患督查情况通报

（2018年2月）

市属各卫生计生单位、市管医疗机构，委机关各处室：

为确保全市卫生计生系统春节期间安全生产形势持续稳定，根据全国、全省安全生产电视电话会议、全市重大安全风险隐患排查整治工作部署会议精神，市卫生计生委于二月上旬由委领导带队、并邀请市消防支队消防专家组织8个督察组开展市卫生计生系统春节前安全检查暨重大安全风险隐患排查工作，现将督导检查情况通报如下：

一、督查基本情况

2018年2月，市卫生计生委组成8个安全生产督导检查组对市属、市管卫生计生单位进行安全生产工作督查，重点对自查和整改落实情况、高层建筑消防安全综合治理工作、电气火灾综合治理工作、综合安全管理情况以及防汛备汛工作情况进行重点督察.各单位能认真学习十九大精神，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的领导和责任管理体系，加强主体责任的落实，按照上级部署开展安全生产各项工作，开展隐患排查治理，提升单位安全本质水平。

二、督查发生的问题隐患

检查中发现一些单位存在安全隐患，主要为：

（一）各类应急预案的演练不到位。

（二）危化品、存在安全隐患的部位的安全防范措施不到位。

（三）消防通道存在堆放杂物，影响疏散的现象。

三、整治要求

以上单位要针对《市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表》（附件）中的安全隐患，立即制定整改措施，能整改的要立即整改，整改确实有困难的，要制订防范措施，加强人员演练，做到整治责任、措施、资金、期限和预案“五到位”，整治情况按照附件2的形式于2月28日前报委办公室。

联系人：市卫生计生委办公室　卢志华　2102878

邮箱：3082402380@qq.com

附件：1、市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表

2、安全生产问题隐患排查整改及分析台帐

厦门市卫生和计划生育委员会

2018年2月23日

附件1：市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表

| 序号 | 存在问题 隐患单位 | 检查发现的主要问题或隐患 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市第一医院 | 消控室报警流程需进一步完善 |
| 2 | 市第一医院 | 氧气罐现场灭火器箱老旧，存在隐患 |
| 3 | 市第一医院（思明分院） | 值班人员对消控室启动程序操作不熟练 |
| 4 | 市第一医院（思明分院） | 氧气罐现场灭火器箱老旧，存在隐患 |
| 5 | 中山医院 | 高压氧灭火器每月检查登记卡缺失 |
| 6 | 中山医院（金榜门诊部） | 医用气体房内无禁火标识，内部杂物堆放 |
| 7 | 中山医院（湖里社区卫生服务中心） | 未与科室签订消防责任书 |
| 8 | 中山医院（湖里社区卫生服务中心） | 防汛备汛工作各项管理制度有待完善 |
| 9 | 复旦中山厦门医院 | 配电室未实行双人双岗 |
| 10 | 市妇幼保健院 | 消防门不影响逃生、有待修缮 |
| 11 | 中医院 | 医用气体机房杂乱，缺应急预案 |
| 12 | 市心血管病医院 | 消防安全责任各项制度需更新完善 |
| 13 | 市心血管病医院 | 高层消防安全需进一步完善 |
| 14 | 友好妇产医院 | 二次供水应急预案每年未演练2次 |
| 15 | 友好妇产医院 | 电力系统应急预案每年未演练2次 |
| 16 | 友好妇产医院 | 医用气体应急预案每年未演练2次 |
| 17 | 友好妇产医院 | 电梯应急预案每年未演练2次 |
| 18 | 梧村骨科医院 | 未独立开展消防培训 |
| 19 | 梧村骨科医院 | 存在通道堆放杂物现象 |
| 20 | 海沧新阳医院 | 消控室只有一人有上岗证 |
| 21 | 海沧新阳医院 | 灭火器有效期等标识不清 |
| 22 | 海沧新阳医院 | 电力从业人员证件不齐 |
| 23 | 眼科中心 | 未明确建立防汛应急队伍 |
| 24 | 眼科中心 | 缺防汛物资存储管理制度 |
| 25 | 仙岳医院 | 危化品仓库监控未完全覆盖 |
| 26 | 仙岳医院 | 景观水池未设置护栏，存在安全隐患 |
| 27 | 前埔医院 | 简易消控中心责任人未全体培训 |
| 28 | 前埔医院 | 防汛备汛体系建设不完善，需要全面改进 |
| 29 | 厦门莲花医院 | 电梯制度、职责、预案未张贴 |
| 30 | 厦门莲花医院 | 防汛预案未演练 |
| 31 | 厦门安宝医院 | 二次供水应急预案、职责等未上墙 |
| 32 | 厦门安宝医院 | 配电室制度、职责、应急预案有缺失，室内杂乱 |
| 33 | 厦门安宝医院 | 医用气体房未上锁，室内杂乱 |
| 34 | 厦门安宝医院 | 食堂管理应急预案未上墙 |